## Slide 1: Проблематика
Бурение с поглощением снижает дебит скважины
Новые технологии бурения геотермальных скважин · Мутновское месторождение
Главный результат БРД: дебит пароводяной смеси в «первоначальном» виде
Коллектор не охлаждён и не закольматирован — скважина отдаёт смесь сразу при освоении и в объёме, который определяет пласт, а не последствия бурения.
Фактор
Бурение продуктивной зоны с поглощением (сейчас)
Бурение на депрессии (БРД)
Температура коллектора
Холодная техническая вода уходит в зону, где сосредоточены горячая вода и пар: коллектор охлаждается, нужен длительный повторный прогрев; при охлаждении падает растворимость кремнезёма
Промывочная жидкость возвращается на поверхность — коллектор не охлаждается, прогрев не требуется
Проницаемость трещин
Шлам не выносится на устье и уходит в трещины; вместе с осаждающимся кремнезёмом формирует плотную закупорку — дебит снижается
Шлам выносится на поверхность, трещины остаются открытыми
Скорость и долота
Высокое забойное давление, повторное измельчение шлама, время на проработку при плохой очистке
Меньше забойное давление и лучше очистка забоя азотированной жидкостью: выше механическая скорость, выше стойкость долот, меньше их расход
Вода и логистика
Большие объёмы воды поглощаются пластом; простои на набор воды, завоз автоцистернами
Вода возвращается в цикл: меньше расход, простоев и транспортных затрат
Дизельное топливо
Больше рейсов на смену долот, высокие затраты энергии на разрушение породы
Меньше СПО и нагрузки на подъёмный агрегат и буровые насосы — ниже расход ДТ

## Slide 2: Технология БРД
Бурение продуктивного интервала на азотированной воде
Новые технологии бурения геотермальных скважин · Мутновское месторождение
Схема: замкнутая циркуляция азотированной воды
Продуктивная зона: Pзаб ≤ Pпл — поглощение отсутствует, коллектор сохранён
Насосы + компрессоры
вода + азот (аэрированная жидкость)
РУГ
Дроссельный манифольд
противодавление
Сепаратор
пар · вода · шлам
Градирня → ЦС
охлаждение, возврат
Отвод пара
на сброс
Шлам выносится на поверхность и отделяется в сепараторе.
Режим задаётся долей азота и противодавлением на дросселе.
Как работает
1
До башмака эксплуатационной колонны
бурение по стандартной технологии
2
Вскрытие продуктивной зоны
в техническую воду подаётся азот — плотность смеси и забойное давление снижаются до уровня пластового и ниже
3
Герметизация устья
РУГ уплотняет бурильную колонну при бурении и СПО; поток из замкнутого пространства уходит в манифольд, давление ПВС на устье удерживается дросселем
4
Сепарация и возврат
сепаратор отделяет пар, воду и шлам; вода охлаждается на градирнях либо шламовых накопителях и возвращается в циркуляцию
5
Освоение
скважина выходит на режим без длительного прогрева коллектора
Оборудование АКРОС
Фото РУГ
роторный устьевой герметизатор
Общий вид комплекса БРД
Фото: азотная установка / сепаратор

## Slide 3: Заключение: эффект БРД
Почему БРД окупается на Мутновском
Новые технологии бурения геотермальных скважин · Мутновское месторождение
Подтверждено международной практикой
Исландия
стандарт Hellisheidi: продуктивная зона бурится на аэрированной воде; увеличение механической скорости в базальтах — до 3×
Кения, Олкария
средняя мощность скважин 58 МВт(т) с аэрацией против 23 МВт(т) при бурении с поглощение на воде
Кения (57 скважин)
3–5 → 16 МВт(э) на скважину после перехода на аэрированное и наклонное бурение
Новая Зеландия
сервис аэрированного бурения — 5,5 % стоимости скважины (2 600 м, 38 сут)
Камчатка сегодня
Продуктивные зоны вскрываются с полным поглощением холодной технической воды в коллекторе; технология БРД никогда не применялась.
Дебит снижается из-за отложений кремнекислоты в стволе и прискважинной зоне; при значительном ухудшении свойств коллектора, скважину останавливают.
Скв. 016 — падение дебита через 4 года, Гео-6 — через 2 года; средний жизненный цикл скважин ≈ 4 года.
Производственный эффект
Вывод скважины на режим без длительного прогрева — дебит в первоначальном объёме;
Сохранение проницаемости трещин — выше дебит и дольше межремонтный период;
Выше механическая скорость, меньше СПО, проработок и расхода долот;
Меньше расхода воды, простоев на её набор и затрат на ее завоз автоцистернами.
Экономический эффект
≈ 330 млн руб.
стоимость новой скважины взамен выбывшей
≈ 20 %
доля сервиса БРД в стоимости скважины (≈ 65 млн руб. с учетом роста ком.скорости)
+20 %
прирост мощности скважины (≈ +0,6 МВт к средним 2,9 МВт), при котором БРД окупается — расчёт на слайде 4
Международные показатели — ориентиры с других месторождений; эффект для Мутновского подтверждается ОПР на первой скважине. Расчёт окупаемости — ориентировочный.
Источники: UNU-GTP 2008 Report 11; Hole, EGC 2007; Zhang et al., SPE 2012; Вестник РусГидро, 2018; Спектор и др., «Разведка и охрана недр», № 2, 2025; Чернев И.И., ИГД ДВО РАН.

## Slide 4: Мощность и окупаемость
Мутновское: справка добычи ПВС, январь–май 2024
Новые технологии бурения геотермальных скважин · Мутновское месторождение
Расчётная мощность добычных скважин участка Дачный, МВт
Расчёт: 40 МВт средней нагрузки МГеоЭС-1 распределены пропорционально добыче ПВС; паросодержание 26 % в справке принято единым для всех скважин.
606 мг/л
SiO₂ в сепарате Гео-8 (2024)
Растворимость аморфного кремнезёма при 100 °C ≈ 370 мг/л. При охлаждении флюида холодной технической водой кремнезём пересыщается и осаждается в трещинах — тезис о закупорке подтверждается для Мутновского.
Проверка оценки геологов «3–4 МВт»
50 / ≈40 МВт
установленная / средняя фактическая мощность МГеоЭС-1 (≈350 млн кВт·ч в год, КИУМ 78,5 %)
2,9 МВт
средняя мощность скважины (Дачный, 14 скв.); по месторождению ≈ 3,1 МВт (≈50 МВт / 16 скв.)
1,9 МВт
медиана: 5 скважин дают 64 % мощности участка
Вывод: «3–4 МВт» верно как среднее (нижняя граница); типичная скважина — около 2 МВт.
Окупаемость БРД на одной скважине
≈114 млн ₽
стоимость 1 МВт мощности новой скважины (330 млн ₽ / 2,9 МВт)
+0,6 МВт
точка окупаемости БРД 65 млн ₽ — прирост +20 % к средней скважине (≈ 4 млн кВт·ч в год)
+10 % … ×2,5
ожидаемый прирост: минимум по руководству UBD (McLennan, 1997) — Олкария (23 → 58 МВт тепл.)
Источники: справка добычи ПВС и хим. анализ Гео-8, ПАО «Камчатскэнерго», 2024; Спектор и др., 2025; растворимость SiO₂ — Dove et al.; Nzioka et al., 2014.
Chart: 
| 029W | 042 | Гео-3 | Гео-7 | Гео-1Б | Гео-2 | 037 | Гео-6 | А-4 | ГК-1 | Гео-8 | Гео-4 | 016 | Гео-9
МВт | 7.08 | 4.91 | 4.9 | 4.9 | 4.11 | 2.19 | 2.07 | 1.7 | 1.63 | 1.54 | 1.53 | 1.44 | 1.12 | 0.87