## Slide 1: Проблематика
Бурение с поглощением снижает дебит скважины
Новые технологии бурения геотермальных скважин · Мутновское месторождение
Главный результат БРД: дебит пароводяной смеси в «первоначальном» виде
Коллектор не охлаждён и не закольматирован — скважина отдаёт ПВС сразу при освоении и в объёме, который определяет пласт, а не последствия бурения.
Фактор
Бурение продуктивной зоны с поглощением (сейчас)
Бурение на депрессии (БРД)
Температура коллектора
Холодная техническая вода уходит в зону, где сосредоточены горячая вода и пар: коллектор охлаждается, нужен длительный повторный прогрев; при охлаждении падает растворимость кремнезёма
Промывочная жидкость возвращается на поверхность — коллектор не охлаждается, прогрев не требуется
Проницаемость трещин
Шлам не выносится на устье и уходит в трещины; вместе с осаждающимся кремнезёмом формирует плотную закупорку — дебит снижается
Шлам выносится на поверхность, трещины остаются открытыми
Скорость и долота
Высокое забойное давление, повторное измельчение шлама, время на проработку призабойной зоны при плохой очистке
Меньше забойное давление и лучше очистка забоя азотированной жидкостью: выше механическая скорость, выше стойкость долот, меньше их расход
Вода и логистика
Большие объёмы воды поглощаются пластом; простои на набор воды, затраты на завоз воды автоцистернами
Вода возвращается в цикл: меньше расход, простоев и транспортных затрат
Дизельное топливо
Увеличенный расход ДТ при большем количестве рейсов на смену долот, высокие затраты энергии на разрушение породы
Меньше СПО и нагрузки на подъёмный агрегат и буровые насосы — ниже расход ДТ

## Slide 2: Технология БРД
Бурение продуктивного интервала на азотированной воде
Новые технологии бурения геотермальных скважин · Мутновское месторождение
Схема: замкнутая циркуляция азотированной воды
Продуктивная зона: Pзаб ≤ Pпл — поглощение отсутствует, коллектор сохранён
Насосы + компрессоры
вода + азот (аэрированная жидкость)
РУГ
Дроссельный манифольд
противодавление
Сепаратор
пар · вода · шлам
Градирня → ЦС
охлаждение, возврат
Отвод пара
на сброс
Шлам выносится на поверхность и отделяется в сепараторе.
Режим задаётся долей азота и противодавлением на дросселе.
Как работает
1
До башмака эксплуатационной колонны
бурение по стандартной технологии
2
Вскрытие продуктивной зоны
в техническую воду подаётся азот — плотность смеси и забойное давление снижаются до уровня пластового и ниже
3
Герметизация устья
РУГ герметизирует затрубное пространство с помощью Подшипниково – Уплотнительного Узла (ПУУ) при бурении и СПО и отводит поток в манифольд БРД, давление ПВС на устье контролируется и корректируется дросселем
4
Сепарация и возврат
сепаратор отделяет пар, воду и шлам; вода охлаждается на градирнях либо шламовых накопителях и возвращается в циркуляцию
5
Освоение
скважина выходит на режим без длительного прогрева коллектора
Оборудование АКРОС
Фото РУГ
роторный устьевой герметизатор
Общий вид комплекса БРД
Фото: азотная установка / сепаратор

## Slide 3: Заключение: эффект БРД
Почему БРД окупается на Мутновском
Новые технологии бурения геотермальных скважин · Мутновское месторождение
Подтверждено международной практикой
Исландия
стандарт Hellisheidi: продуктивная зона бурится на аэрированной воде; увеличение механической скорости в базальтах — до 3×
Кения, Олкария
средняя мощность скважин 58 МВт(т) с аэрацией против 23 МВт(т) при бурении с поглощение на воде
Кения (57 скважин)
3–5 → 16 МВт(э) на скважину после перехода на аэрированное и наклонное бурение
Новая Зеландия
сервис аэрированного бурения — 5,5 % стоимости скважины (2 600 м, 38 сут)
Камчатка сегодня
Продуктивные зоны вскрываются с полным поглощением холодной технической воды в интервале коллектора; технология БРД никогда не применялась.
Дебит снижается из-за отложений кремнекислоты в стволе и прискважинной зоне; при значительном ухудшении свойств коллектора, скважину останавливают.
Скв. 016 — падение дебита через 4 года, Гео-6 — через 2 года; средний жизненный цикл скважин ≈ 4 года.
Производственный эффект
Вывод скважины на режим без длительного прогрева — дебит в первоначальном объёме;
Сохранение проницаемости трещин — выше дебит и дольше межремонтный период;
Выше механическая скорость, меньше СПО, проработок и расхода долот;
Меньше расхода воды, простоев на её набор и затрат на ее завоз автоцистернами.
Экономический эффект
≈ 0 млн руб.
стоимость новой скважины взамен выбывшей
≈ 0 %
доля сервиса БРД в стоимости скважины (≈ 65 млн руб. с учетом роста ком.скорости)
+0 %
прирост мощности скважины (≈ +0,6 МВт к средним 2,9 МВт), при котором БРД окупается — расчёт на слайде 4
Международные показатели — ориентиры с других месторождений; эффект для Мутновского подтверждается ОПР на первой скважине. Расчёт окупаемости — ориентировочный.
Источники: UNU-GTP 2008 Report 11; Hole, EGC 2007; Zhang et al., SPE 2012; Вестник РусГидро, 2018; Спектор и др., «Разведка и охрана недр», № 2, 2025; Чернев И.И., ИГД ДВО РАН.

## Slide 4: Мощность и окупаемость
Мутновское: справка добычи ПВС, январь–май 2024
Новые технологии бурения геотермальных скважин · Мутновское месторождение
Расчётная мощность добычных скважин участка Дачный, МВт
Расчёт: 40 МВт средней нагрузки МГеоЭС-1 распределены пропорционально добыче ПВС; паросодержание 26 % в справке принято единым для всех скважин.
606 мг/л
SiO₂ в сепарате Гео-8 (2024)
Растворимость аморфного кремнезёма при 100 °C ≈ 370 мг/л. При охлаждении флюида холодной технической водой кремнезём пересыщается и осаждается в трещинах — тезис о закупорке подтверждается для Мутновского.
Оценка фактической мощности скважин - 3–4 МВт
50 / ≈40 МВт
установленная / средняя фактическая мощность МГеоЭС-1 (≈350 млн кВт·ч в год, КИУМ 78,5 %)
2,9 МВт
средняя мощность скважины (Дачный, 14 скв.); по месторождению ≈ 3,1 МВт (≈50 МВт / 16 скв.)
1,9 МВт
медиана: 5 скважин дают 64 % мощности участка
Вывод: «3–4 МВт» верно как среднее (нижняя граница); типичная скважина — около 2 МВт.
Окупаемость БРД на одной скважине
≈0 млн ₽
стоимость 1 МВт мощности новой скважины (0 млн ₽ / 2,9 МВт)
+0,6 МВт
точка окупаемости БРД 0 млн ₽ — прирост +20 % к средней скважине (≈ 4 млн кВт·ч в год)
+10 % … ×2,5
ожидаемый прирост: минимум по руководству UBD (McLennan, 1997) — Олкария (23 → 58 МВт тепл.)
Источники: справка добычи ПВС и хим. анализ Гео-8, ПАО «Камчатскэнерго», 2024; Спектор и др., 2025; растворимость SiO₂ — Dove et al.; Nzioka et al., 2014.
Chart: 
| 029W | 042 | Гео-3 | Гео-7 | Гео-1Б | Гео-2 | 037 | Гео-6 | А-4 | ГК-1 | Гео-8 | Гео-4 | 016 | Гео-9
МВт | 7.08 | 4.91 | 4.9 | 4.9 | 4.11 | 2.19 | 2.07 | 1.7 | 1.63 | 1.54 | 1.53 | 1.44 | 1.12 | 0.87

## Slide 5: Анализ: разведка и добыча
Эффект БРД для МГеоЭС-2 помимо механической скорости
Новые технологии бурения геотермальных скважин · Мутновское месторождение
Разведка · 3 скважины
Поглощения — главная статья экономии
≈10 % стоимости скважины на зрелых месторождениях и >20 % на разведочных (Sandia, 2010); по ранним оценкам — четверть и более (Sandia, 1981).
Достоверная оценка ресурса
Повреждённая ПЗП занижает испытания: SK-2D (Филиппины) — скин +27, предположительно от бурения; после перфорации и кислоты — 4,3 МВт.
Геология по стволу
Шлам выносится по большей части ствола, притоки фиксируются при бурении — решения о забое и боковом стволе по фактическим данным.
Испытания раньше
Тепловое восстановление 2 сут – 2 нед. против 2 нед. – 3 мес. — ниже риск сдвига инвестиционного решения 2027 г.
Отработка режима на 3 скважинах
Подбор режима аэрации, оборудования и персонала до 12 добычных скважин; при переводе в добычу — коллектор без стимуляции.
Добыча · 12 скважин
Выше дебит или меньше скважин
Olkaria: соседние скважины на аэрированной воде — в среднем 58 МВт тепл. против 23 МВт при поглощении и ≈15 МВт на растворе.
Экономия на обустройстве
Меньше скважин на ту же мощность — меньше кустовых площадок, трубопроводов ПВС и системы сбора.
Меньше материалов
Ниже расход бентонита, химреагентов, цементных мостов и пачек; аэрация эффективна и выше башмака эксплуатационной колонны — опция.
Ранний пуск станции
Пар подаётся к пуску энергоблоков без ожидания прогрева коллектора — выручка начинается раньше.
Эффект масштаба сервиса
Новая Зеландия: сервис — 5,5 % стоимости скважины, из него 32 % — простой (работа 13 из 41 сут); на 12 скважинах доля снижается.
≈2 900 м³
холодной воды в сутки
уходит в пласт при полном поглощении в стволе 8½″ (≈2 000 л/мин). Это охлаждает коллектор и пересыщает кремнезём: 606 мг/л SiO₂ в сепарате Гео-8 при растворимости ≈370 мг/л при 100 °C.
Ориентир по аналогу МГеоЭС-1 (12 добычных скважин)
≈35 МВт
12 × 2,9 МВт
+7 МВт
+20 % — порог окупаемости
≈2,4 скв.
на ту же мощность
≈800 млн ₽
при 330 млн ₽ за скважину
Источники: Birkisson S.F., Hole H., EGC 2007; Finger J., Blankenship D., Sandia 2010; SAND-81-0036C; Buñing et al., SGW 1997; Gudmundsdóttir, Steingrímsson, UNU-GTP SC-26. Расчёт ориентировочный, по аналогу МГеоЭС-1.

## Slide 6: Уточнения аргументации
Что усилить и что смягчить перед защитой у руководства
Новые технологии бурения геотермальных скважин · Мутновское месторождение
Тезис
Что подтверждают источники
Как сформулировать
Доля сервиса БРД ≈20 %
Смягчить
Международная практика ≈6 % ($150–250 тыс. на скважину); Новая Зеландия — 5,49 % (2 600 м, 38 сут).
Разделить: разведка — выше (мобилизация), программа 12 скважин — к 6 %. 20 % — консервативная оценка и резерв для переговоров.
Риск прихватов ниже
Смягчить
Olkaria: 65 % прихватов (54 случая, 2014–2019) — при аэрированной жидкости и пене; в Индонезии аэрации оказалось недостаточно.
«Риск снижается при инженерно рассчитанном режиме циркуляции»: гидравлическая модель, контроль выноса шлама.
Риск выброса
Смягчить
При аэрации вероятность газопроявления выше; неконтролируемых выбросов в источниках нет.
«Проявление», а не «выброс»; меры: РУГ, дроссельный манифольд, сепаратор, план управления давлением.
Стойкость долот выше
Смягчить
При аэрации долота работают в более горячей среде: ресурс опор и уплотнений ниже.
Привязать к PDC: эффект компенсируется ростом механической скорости.
SK-2D и Latera
Уточнить
SK-2D: скин +27 «предположительно» от бурения, часть зоны перекрыта колонной. Latera: стимуляция карбонатов, скин не был положительным.
SK-2D — с оговоркой «предположительно»; Latera убрать или подать как пример эффекта стимуляции.
Sandia: +26 % к стоимости
Уточнить
Оценка относится к падению дебита до 50 % за 20 лет; прямой связи с БРД нет. 200 млн ₽ в год — допущение.
Подавать как ориентир, явно помечать «оценка».
Шлам «по всему стволу»
Уточнить
При БРД шлам выносится, но не по всему стволу.
«По большей части ствола».
Ссылки и база расчёта
Уточнить
Авторы EGC 2007 — Birkisson S.F., Hole H.; [7] Mati — WGC 2021. Слайды 3–4 рассчитаны по МГеоЭС-1 (Дачный, 16 скважин).
Исправить ссылки; обозначить расчёты как аналог либо пересчитать на 3 + 12 скважин.
Источники: Birkisson, Hole, EGC 2007; Mati et al., WGC 2021; Astra et al., JEEEST 2018; Buñing et al., SGW 1997; EU CORDIS EN3G0091; SAND82-0261C. Проверка выполнена по первоисточникам.

## Slide 7: Опыт стандартного бурения
Техническая документация: что показывает типовая скважина
Новые технологии бурения геотермальных скважин · Мутновское месторождение
Скв. 44214: баланс времени
50,9 сут
факт при первоначальном плане 34,1 сут (+49 %)
28,8 %
времени — механическое бурение (352 из 1 222 ч)
141,9 ч
проработки (11,6 %) и ≈42 затяжки до 7 т — очистка ствола
69 % НПВЗ
отказы ЗТС и ВЗД: 18,2 ч + 15,8 ч из 43,7 ч
≈13 т CaCO₃
в продуктивном интервале: 12 пачек + 2 установки по 15 м³
Что из этого закрывают предлагаемые технологии
Проблема на скв. 44214
Решение
Для Мутновского
Кольматант в коллекторе
БРД: кольматирующие пачки не нужны
Главный довод для трещинного коллектора
Проработка, затяжки, момент 21–22 кН·м
БРД: лучше вынос шлама, ниже ЭЦП
При расчётном режиме циркуляции
Отказы телесистемы и ВЗД
Охладители раствора, теплоизолированные трубы
При 250–300 °C риск выше (оценка)
Скорость 9–10 м/ч на горизонтали, слайд до 85 %
PDC уже стандарт; резерв — MSE, роторные управляемые системы
Перенос условен: вулканиты абразивнее
Цемент кондуктора не поднят до устья
Облегчённый / пеноцемент
Применимо к кондуктору и технической колонне
Ограничения переноса. Нефтяная скважина: растворы 1,05–1,26 г/см³, температура в отчёте не приводится. Поглощений в пласте не было (18 м³ на 170 м) — довод «БРД против поглощений» из неё не следует. Причина перебуривания ствола (4 347 м → 3 827 м, ≈16 сут) не указана — как аргумент за БРД не использовать.
Источник: суточный отчёт супервайзера, скв. 44214, куст 2, Северо-Ошкотынское м-е, 16.07–05.09.2026 (баланс времени, акты НПВ, сводка рейсов). «≈13 т» и «≈16 сут» — расчёт по хронологии отчёта.

## Slide 8: Доп. технологии: бурение
Что усиливает эффект БРД при строительстве скважин
Новые технологии бурения геотермальных скважин · Мутновское месторождение
Долота PDC + контроль MSE в реальном времени
Мировой опыт
Utah FORGE: −56…63 % суток бурения, −62 % часов на забое
The Geysers: скорость проходки +400 % (17½″) и +700 % (12¼″)
Fervo: стоимость скважины $9,4 → 4,8 млн
Для Мутновского
Оценка: −30…50 % суток в интервалах под колонны; подбор нагрузки и оборотов по MSE.
Синергия с БРД
При бурении на азоте PDC подвержены ударным нагрузкам (Geysers, воздух: 200 фт против 300 у шарошки) — MSE отслеживает вибрации.
Затраты: низкие · 6–12 мес.
Охладители раствора и теплоизолированные трубы
Мировой опыт
Охладитель: −14…19 °C на поверхности
FORGE 16B: температура у MWD 107 → 65 °C
Eagle Ford: отказы по температуре 2 → 0, скважина на 2 сут быстрее
Для Мутновского
Ресурс телеметрии и ВЗД, меньше рейсов и коррозии; условие для наклонного бурения.
Синергия с БРД
Аэрированная жидкость хуже охлаждает забой — охладитель становится обязательным элементом комплекта БРД.
Затраты: низкие–средние · 6–12 мес.
Буровая на электроэнергии вместо дизеля
Мировой опыт
KenGen: ≈350 тыс. л ДТ на скважину (≈$427 тыс.)
Тейстарейкир (Исландия): буровая 3–4 МВт от ГеоЭС
ON Power: экономия >2 млн л ДТ на 8 скважинах
Для Мутновского
ЛЭП ГеоЭС-1 рядом; уходят завоз ДТ по снегу и риск роста цен на топливо.
Синергия с БРД
Азотные компрессоры — крупный потребитель энергии; их электропривод снижает расход ДТ на БРД (оценка).
Затраты: средние · ≈1 год
Наклонные и многоствольные скважины на разломы
Мировой опыт
Olkaria Domes: 37 из 53 скважин наклонные
Максимум 24,7 МВт против 16 МВт у вертикальных
Бурение дороже на 22–41 %
Для Мутновского
Траектории поперёк разломов; несколько стволов с одной площадки — меньше дорог и работ в снегу.
Синергия с БРД
БРД сохраняет проницаемость пересечённых трещин — наклонный ствол реализует свой потенциал.
Затраты: средние · 1–2 года
Источники: Samuel et al., SGW 2022; Su et al., SGW 2024; Fervo Energy, 12.02.2024; Eavor/FORGE 2023; SPE 2020 (mud chillers); NOV; KenGen; ON Power 2024; Ngugi, UNU-GTP 2002. Оценки для Мутновского — экспертные.

## Slide 9: Доп. технологии: скважина
Сохранение дебита действующего фонда и рост выработки
Новые технологии бурения геотермальных скважин · Мутновское месторождение
Кислотная обработка HCl–HF
Мировой опыт
PNOC-EDC (Филиппины): 9 из 10 скважин +60…911 %; 110D: 4,1 → 12,4 МВт
Мексика: 15 из 17 обработок успешны, в среднем +176 %, окупаемость <1 года
Стоимость $0,08–1,3 млн
Для Мутновского
Оценка: 7–110 млн ₽ (2–30 % цены новой скважины) — для скважин с отложениями SiO₂.
Синергия с БРД
БРД не вносит кольматант в новые скважины, кислота восстанавливает действующий фонд.
Затраты: низкие–средние · 3–6 мес.
Контроль кремнезёма: понижение pH сепарата
Мировой опыт
Хатчобару (Япония): SiO₂ 605–722 мг/л — как на Мутновском (606)
Падение приёмистости 30–70 → 10–30 % в год
Срок службы нагнетательных скважин ×3 (модель)
Для Мутновского
Защита нагнетательных скважин и шлейфов; нужен мониторинг коррозии.
Синергия с БРД
Меньше перебуривания нагнетательных скважин; проницаемость сохраняется по всей цепочке «добыча — закачка».
Затраты: низкие · 6–12 мес.
Бинарный / комбинированный блок на сепарате
Мировой опыт
Мутновский: до 8 МВт паровых + 5 МВт бинарных = +13 МВт без новых скважин
Повторное вскипание при 0,2 МПа + ORC
КИП теплоносителя +26 %
Для Мутновского
Рост выработки на существующем фонде скважин.
Синергия с БРД
Не зависит от бурения; охлаждение сепарата усиливает отложения SiO₂ — внедрять вместе с контролем pH.
Затраты: высокие · 3–4 года
Модульные устьевые энергоблоки
Мировой опыт
KenGen: 15 блоков, 81 МВт
Строительство ≈6 мес., окупаемость ≤5 лет
≈$1,6 млн за МВт
Для Мутновского
Выработка с разведочных и удалённых скважин до ввода ГеоЭС-2; питание буровой.
Синергия с БРД
Скважина после БРД быстро выходит на режим — устьевой блок превращает это в раннюю выручку.
Затраты: средние–высокие · 1–2 года
Источники: Buñing et al., WGC 1995; Flores-Armenta, GRC 2010; UNU-GTP 2012; WGC 2000, Kiyota 2011 (Hatchobaru); Tomarov et al., Thermal Engineering 2016, 63(6); KenGen/GEG; ARGeo 2016. Оценки для Мутновского — экспертные.

## Slide 10: Пеноцемент + БРД
Облегчённый азотированный цемент: опыт и синергия
Новые технологии бурения геотермальных скважин · Мутновское месторождение
Опыт в геотермальных скважинах
Puna KS-15, Гавайи (≈2011)
ЭЦП 11,3 против 13,8 ppg (−640 psi), без поглощений и доливки сверху, НПВ 0 ч; статическая T на забое >260 °C.
Blue Mountain, Невада (2009)
Пена вместо микросфер: дешевле за баррель, колонна 830 фт без доливки.
Steamboat 42A-32, Невада (2018)
ThermaLock с азотом: первичное цементирование неудачно (верх цемента 616 фт), после ремонта — 213 фт. Нужен контроль качества.
Salton Sea, Coso (США)
CO₂-стойкий пеноцемент на фосфате кальция (стабилен до 371 °C); по моделированию пена лучше переносит термоциклы.
В Индонезии, Филиппинах, Кении, Турции, Исландии и Новой Зеландии опубликованного опыта не найдено.
Свойства
1,14–1,44 г/см³
плотность (обычный цемент 1,85–1,90)
0,25–0,5 Вт/м·К
теплопроводность — в 2–10 раз ниже
<5 ГПа
модуль упругости: устойчив к термоциклам
30–40 %
кварцевой муки — против потери прочности >110 °C
Синергия с БРД
Один источник азота: установка БРД вспенивает цемент; проверить давление бустера (на 800–1 000 psi выше давления закачки) и чистоту N₂ ≥95 %
Цементирование под контролем давления: РУГ и дроссельный манифольд дают противодавление (на Puna ≈150 psi)
Сепаратор: приём вспененных буферов и газа на выходе
Сохранение эффекта БРД: ствол на депрессии не выдерживает тяжёлый цемент; лёгкий цемент не уходит в трещины
Одна мобилизация: азот, оборудование и персонал уже на буровой
Ограничения
Промысловый опыт — при T размещения <121 °C; выше 200 °C не рекомендуется (Heathman, Beck, 2006). При CO₂ и H₂S — фосфатные цементы. Сложнее АКЦ, нужен API RP 10B-4 и спецсервис.
Начать с ОПР на кондукторе и технической колонне разведочной скважины.
Источники: GRC 1030556 (Puna KS-15); GRC 1034125 (Steamboat); SPE-120845, SPE-84563; Halliburton/POWER 2024; COMPASS; Heathman, Beck, 2006; US 5749422. Синергия — экспертная оценка по опыту применения азота.